|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 21/06/2023 | C21001 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI  Mr. AKREM ABED RABO | ISB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**   1. Doter sur chantier d’un jeu de plan visé par le concepteur par le bureau de contrôle. 2. Munir les armoires de leur schéma unifilaire. 3. Compléter la pose de lustre. 4. Mettre à jour le schéma unifilaire. 5. Nous vous demandons de programmer une visite de vérification et des essais des installations de détection incendie (la présence de l’entreprise installateur est indispensable). 6. Revoir l’emplacement des blocs autonome de secours dans l’escalier. 7. Assurer la liaison équipotentielle et assurer la distribution de conducteur de protection v/f. 8. Doter la locale ou installer le CDI par le synoptique de l’installation 9. Compléter le branchement de conducteur actif de commande. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

1/3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 21/06/2023 | C21001 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI  Mr. AKREM ABED RABO | ISB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :     1. Compléter la liaison à la terre de schéma de câble. 2. Assurer la mise à la terre de masse métallique des citernes. 3. Prévoir un pian de terre côté poste de remplissage. 4. Programmer une date ultérieur pour les essais et les mise en service des moteurs. 5. Nous fournir un bilan des mesures d’isolement de départ BT. 6. Nous fournir un bilan des mesures de terre. 7. Assurer la fermeture des boites de dérivation. 8. Revoir l’emplacement de CDI, doit être installé dans une zone sûre ou ramier l’alarme vers une poste permanente. 9. Compléter les équipements des sécurités dans le local abonné tel que perche ….. 10. Prévoir une solution adéquate et sécuriser pour la vérification de thermostats, bycholse… exemple miroir. 11. Compléter l’identification de départ par des étiquette durable au niveau TGBT. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

2/3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 21/06/2023 | C21001 | EL |
| Maitre d’ouvrage | Architecte | Bureau d’études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI  Mr. AKREM ABED RABO | ISB | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :     1. Mettre à jour l’identification des départs. 2. Identifier les regards de terre MT et BT. 3. Déterre et enterré les regards. 4. Remettre en place le couvercle des regards ( passage de câble, terre, patte d’oie …). | | | | |
| **Inspecteur Sigma**  **Mr. Salem GMATI** | | | | |
|  | | | | |

3/3