|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | | 01/09/2021 | C21001 | CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle de sablage et de peinture**    Suite à notre visite sur le lieu « usine de construction métallique SOGECOM » et dans le cadre de suivi des travaux de construction de la structure métallique de l’unité de stockage sise à ENFIDHA.  **Travaux et remarques :**   * Avancement de travaux de sablage et de peinture est à 15%. * Contrôle visuelle à 100% de phase de sablage (processus de décapage mécanique de surface par projection sous haute pression de sable) conforme aux règles techniques. * Vérification de l’épaisseur de peinture dans les deux états humides et sec de la 1ère couche (protection chimique épaisseur 40µm). * Vérification de l’épaisseur de peinture dans les deux états humides et sec de la 2éme et 3éme couche (protection mécanique épaisseur 120 µm).   **N.B :**   * Le mesure de l’épaisseur de peinture est indispensable au cours des travaux de peintre dans les deux états humides et sec. * Les rapports de contrôle seront fournis prochainement avant de procéder aux travaux de pose sur site avec accord de l’ingénieur de contrôle, l’ingénieur conseil et le pilote de chantier. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |