|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT D’HUILES D’OLIVES ZONE INDUSTRIEL D’ENFIDHA SOUSSE | 01/09/2021 | C21001 | CHARPENTE METALLIQUE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| SENTOLIA |  | Mr. HAFEDH SASSI | SOGECOM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle de sablage et de peinture** Suite à notre visite sur le lieu « usine de construction métallique SOGECOM » et dans le cadre de suivi des travaux de construction de la structure métallique de l’unité de stockage sise à ENFIDHA.**Travaux et remarques :*** Avancement de travaux de sablage et de peinture est à 15%.
* Contrôle visuelle à 100% de phase de sablage (processus de décapage mécanique de surface par projection sous haute pression de sable) conforme aux règles techniques.
* Vérification de l’épaisseur de peinture dans les deux états humides et sec de la 1ère couche (protection chimique épaisseur 40µm).
* Vérification de l’épaisseur de peinture dans les deux états humides et sec de la 2éme et 3éme couche (protection mécanique épaisseur 120 µm).

**N.B :*** Le mesure de l’épaisseur de peinture est indispensable au cours des travaux de peintre dans les deux états humides et sec.
* Les rapports de contrôle seront fournis prochainement avant de procéder aux travaux de pose sur site avec accord de l’ingénieur de contrôle, l’ingénieur conseil et le pilote de chantier.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |