|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MOHAMED ATTIA KHAZNADAR | 03/12/2020 | C18004-1 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - | - | TUNISIE TRAVAUX |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle de l’installation électrique suite à une incendie :** **NB :** * Les installations électriques nécessitent des travaux de mise en conformité en toute urgence suivant les normes et les règle technique (locale Technique réservé au TGBT).
* Les travaux d’aménagement au niveau de TGBT suite à l'incendie sort à la mission de l’Entreprise.
* L’installation peut toucher la sécurité des personnes dans le plus bref délai.

 **Remarques :*** Protéger contre le risque de contact direct les pièces nues sous tension.
* Protéger contre les chocs mécaniques les câbles sous tension mêmes au sol.
* Protéger les départs prise courant par un DDR à haute sensibilité 30 mA et les départ éclairages par un DDR 300 mA.
* Protéger le locale technique réservé aux Électricité contre l’infiltration d’eau (locale surmonter par un bloc Sanitaire).
* Protéger les jeux de barre contre le contacte directe.
* Remettre en ordre les câblages confus.
* Identifier chaque départ par des étiquettes durable.
* Prévoir un extincteur de type CO2 de 5 kg côté l’armoire électrique.
* Munir l’armoire de leurs schémas unifilaire.
* Assurer la fixation des coffrets électriques dans le locale.
* Obturer les passages de câble.
* Eliminer les anciennes installations.

1/2 |
| Affaire :AMENAGEMENT DU LYCEE MOHAMED ATTIA KHAZNADAR | Date :03/12/2020 | Code :C18004-1 | Lot :ELECTRICITE |
| Maitre d’ouvrage | Architecte | Bureau d’études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - | - | TUNISIE TRAVAUX |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :* Isoler les bous des câbles sous tension.
* Assurer la fixation des conducteurs de protections.
* Assurer le serrage des conducteurs actifs et de protections.
* Respecter le régime de neutre.
* Relier à la terre les portes des armoires.
* Nous vous conseillions de refaire l’installation (locale TGBT) suivant la norme en toute urgence.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati**2/2 |