|  |
| --- |
|  |
| Affaire :REAMENAGEMENT DU LYCEE FARHAT HACHED | Date :09/12/2020 | Code : C18036 | Lot :ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE BEN AROUS | -- | -- | AOULED NOUREDDINE DE BATIMENT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et de vérification des installations électriques suite à la réunion (réception provisoire) du 04/12/2020*** Déterrer et repérer le regard de terre.
* Mettre à jour les schémas unifilaires pour chaque armoire électrique.
* Prévoir des consignes réglementaires sur la porte de gaine réservée à l’électricité.
* Assurer le serrage de conducteur de protection au niveau de barrette de terre.
* Mettre en place les extincteurs.
 |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  |
|  |