|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | 08/01/2021 | P19013 |   ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux** * Avancement des travaux d’électricité est à ≈ 60%.
* Améliorer l’éclairage des salles.
* Protéger les fourreaux contre les aléas de chantier.
* L’entreprise est invitée de fournir un jeu de plan d’exécution visé par le constructeur pour avis ou approbation.
* Trouver une solution adéquate pour alimenter l’installation à partir de l’armoire existante.
* Protéger les fourreaux au niveau la jonction mure / terre.
* Mentionner l’emplacement des blocs secours.
* Préciser le type des extincteurs et leur emplacement.
* Vérifier la mise à la terre de prises courants.
* Préciser l’emplacement des regards de terre et leur emplacement.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati**  |
|   |