|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | | 08/01/2021 | P19013 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Contrôle et vérification des installations électriques et avancement des travaux**   * Avancement des travaux d’électricité est à ≈ 60%. * Améliorer l’éclairage des salles. * Protéger les fourreaux contre les aléas de chantier. * L’entreprise est invitée de fournir un jeu de plan d’exécution visé par le constructeur pour avis ou approbation. * Trouver une solution adéquate pour alimenter l’installation à partir de l’armoire existante. * Protéger les fourreaux au niveau la jonction mure / terre. * Mentionner l’emplacement des blocs secours. * Préciser le type des extincteurs et leur emplacement. * Vérifier la mise à la terre de prises courants. * Préciser l’emplacement des regards de terre et leur emplacement. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |