|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE **CITE ERRIADH - BARDO** | | Date :  11/02/2021 | Code :  P19040-2 | Lot :  ST |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  | Mr. MOHAMED AJRA | Z BULDING | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage et contrôle d’escalier**     1. L’entreprise est invité à rajouter les cales à béton du 2.5cm au nombre suffisant. 2. Nettoyer le fond du coffrage. 3. Couder les armatures transversales. 4. Respecter la hauteur entre la nappe supérieure et la nappe inférieure (suivant plan). 5. Respecter la position de la longrine de départ suivant le traçage. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |