|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE IBN BASSEM BOU ARGOUB. | 11/09/2020 | C18049-7 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE NABEUL | ADEL SMINE | - | STE RIADH ET FRERE |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle des installations électriques*** Renforcer la section de conducteur de protection « terre »
* Assurer la fixation de socle de prise courant
* Repérer et déterrer le regard prise de terre
* Nous fournir le certificat de l’extincteur installé coté le coffret électrique
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
|   |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |