|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code : | Lot : |
| RENOVATION DES INSTALLATIONSELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 03 AOUT DENDEN | 12/01/2022 |   C19026-1 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE MANOUBA |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire*** L’entreprise est tenue de nous fournir une copie de dossier d’exécution approuvée sur chantier pour faciliter notre mission.
* Revoir l’emplacement de plastrons (fausse identification).
* Munir l’armoire de leur schéma unifilaire.
* Revoir l’emplacement des extincteurs.
* Prévoir le …… d’identification sur la porte de l’armoire électrique.
* Revoir la fonctionnalité de disjoncteur différentielle résiduel et son adaptation au compteur STEG.
* La mission à été interrompue, la réception ne peut pas être prononcée.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |
|  |
|  |
|  |