|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| RENOVATION DES INSTALLATIONS  ELECTRIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE 03 AOUT DENDEN | | 12/01/2022 | C19026-1 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE MANOUBA |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire**   * L’entreprise est tenue de nous fournir une copie de dossier d’exécution approuvée sur chantier pour faciliter notre mission. * Revoir l’emplacement de plastrons (fausse identification). * Munir l’armoire de leur schéma unifilaire. * Revoir l’emplacement des extincteurs. * Prévoir le …… d’identification sur la porte de l’armoire électrique. * Revoir la fonctionnalité de disjoncteur différentielle résiduel et son adaptation au compteur STEG. * La mission à été interrompue, la réception ne peut pas être prononcée.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |