|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.  COLLEGE CITE EL WAHA EL AGBA. | | Date :  13/10/2020 | Code :  C18043-1 | Lot :  ELECTRICITE |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | **Bureau d'études** | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de contrôle et de vérification des installations électriques** | | | | |
| * Disposer sur site d’un jeu de plan visé par le concepteur afin de faciliter notre mission de contrôle technique. * Changer le départ éclairage (disjoncteur 2x10A DDR 300mA). * Assurer la fermeture de boite de dérivation. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |