|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MOHAMED ATTIA KHAZNADAR | | 14/03/2019 | C18004-1 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS2 | -- | Mr. ABDELAZIZ TOUMI | Tunisie Travaux | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des terrasses des sanitaires RDC salle de sport.**   * Les terrasses sont remplies entièrement et les descentes sont bouchées. * Les moignons en plomb posés, sont conformes aux normes techniques. * Il ya lieu d’évacuer les eaux sur les terrasse soigneusement. * Des sondages sur l’étanchéité seront réalisés prochainement pour examiner l’adhérence entre le produit d’étanchéité et le support avant de procéder aux travaux de protection de vérins sur l’étanchéité. * Fournir le dossier technique avant la réception provisoire (Fiche technique, Assurance décennale et procédés d’exécution). | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |