|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 21/12/2021 | C18002-1 | ELECTRICTE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite dans le cadre de notre mission**   * Avancement des travaux d’électricité est à : * 100% à l’administration. * 30% aux salles de classe. * 0% au sanitaire. * Serrer la cheminement de fourreau bloc autonome. * Présenter sur chantier une copie de plan d’exécution pour faciliter notre mission. * Relier en toute urgence l’administration à la terre (réseau ou installation électrique). * Munir l’avis de leur schéma unifilaire. * Identifier chaque départ par des étiquettes durables. * Eliminer l’angle vif pour le cheminement de fourreaux.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. SALEM GMATI** | | | | |
|  | | | | |