|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 21/12/2021 | C18002-1 | ELECTRICTE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite dans le cadre de notre mission*** Avancement des travaux d’électricité est à :
* 100% à l’administration.
* 30% aux salles de classe.
* 0% au sanitaire.
* Serrer la cheminement de fourreau bloc autonome.
* Présenter sur chantier une copie de plan d’exécution pour faciliter notre mission.
* Relier en toute urgence l’administration à la terre (réseau ou installation électrique).
* Munir l’avis de leur schéma unifilaire.
* Identifier chaque départ par des étiquettes durables.
* Eliminer l’angle vif pour le cheminement de fourreaux.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. SALEM GMATI** |
|  |