|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :MISE EN SERVICE DE TROIS BANCS D'ESSAI DE FREINAGE POIDS LOURDS AUX TROIS SITES DE TRANSTU (BIR EL KASSAA, BAB SAADOUN ET CHARGUIA) | Date:24/02/2021 | Code:C20004 | Lot: STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| ACTIA AFRICA |  | SQUARE ENGINEERING | ACTIA AFRICA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification des installations électriques** |
| 1. Suite à la visite de trois bancs d’essai BIR EL KASSA, BAB SAADOUN et CHARGUIA, il est fortement recommandé de respecter les recommandations suivantes :
* Protéger le départ général par un DDR.
* Assurer l’étanchéité des regards passage de câble d’alimentation.
* Assurer la signalisions réglementaire des regards passage de câble.
* Assurer le nettoyage de buse câble.
* Assurer la liaison équipotentielle de banc.
* Assurer la protection contre le choc mécanique de câble (électrique sous tension entre les bancs d’essai).
* Vérifier la continuité de conducteur de protection (terre).
1. Les travaux des installations électriques pour le banc BIR EL KASSAA sont en cours et non achevés.
2. Les travaux des installations électriques pour les bancs CHARGUIA et BAB SAADOUN n’ont pas encours entamés.
 |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem GMATI** |
|   |
|  |
|  |