|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date :  |  Code :  | Lot :  |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | 29/07/2021 | P19013 |   ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire****La réception provisoire est reportée*** Assurer la liaison équipotentielle (liaison à la terre) des réseaux fluides.
* Identifier le sens sur les blocs autonomes.
* Assurer le nettoyage des regards de tirage des passage câbles électrique, les regards de terre et le regard d’alimentation en eau froides.
* Assurer la signalisation réglementaire des regards.
* Revoir l’emplacement de bouton arrêt d’urgence arrière la porte d’entrée.
* Assurer l’étanchéité de PVC passage de câble au niveau des regards.

  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati**  |
|   |