|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | | 29/07/2021 | P19013 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z BUILDING | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :    **Visite de chantier dans le cadre de la réception provisoire**  **La réception provisoire est reportée**   * Assurer la liaison équipotentielle (liaison à la terre) des réseaux fluides. * Identifier le sens sur les blocs autonomes. * Assurer le nettoyage des regards de tirage des passage câbles électrique, les regards de terre et le regard d’alimentation en eau froides. * Assurer la signalisation réglementaire des regards. * Revoir l’emplacement de bouton arrêt d’urgence arrière la porte d’entrée. * Assurer l’étanchéité de PVC passage de câble au niveau des regards. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |
|  | | | | |