|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | 30/04/2019  |  C18004-4 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Tunis 2  |  |  | SFR Tunisia |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : * Suite aux sondages réalisé par l’entreprise on peut conclure que le plancher terrasse du 4éme étage est composé par des entrevous et poutrelles préfabriqué d’épaisseur =37cm, les longueurs des poutrelles est de l’ordre 8.000m.
* Les poutres préfabriqué autour de la cheminé sont appuyées sur les poutrelles.
* La cheminé n’est pas porteurs pour le plancher dans notre cas.
* On n’a pas d’objection pour les travaux de démolition et de réaménagement conformément aux plans approuvé et visé par les concepteurs
* Prévoir l’étaiement en cours des travaux.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |