|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | | Date :  31/10/2019 | Code : P19013 | Lot :  Structure |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 1 |  | Mr. BADDREDINE DAMAK | Z Building | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Examen de fond de fouille :**   1. Un sondage à ciel ouverte est réalisé à une profondeur de -2.00/TN et -2.4 à la chape. 2. Les couches rencontrées :  * Une couche de terre végétale d’épaisseur 20 cm. * Une couche d’argile allons à la fin du sondage. * Pas de nappe phréatique.  1. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations à une profondeur de -1.5m sur la couche d’argile rocheux. 2. La hauteur du gros béton et de 1.20m. 3. Les longrines seront en coffrage perdu tout en assurant l’étanchéité de ce coffrage. 4. Eviter l’utilisation des prépoteaux. | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |